令和７年９月１８日

町民の皆様へ

川南町長

川南町が実施した水質検査結果について

令和７年８月２７日に実施した水質検査において、一部の水源からPFAS（有機フッ素化合物）の一種であるPFOS及びPFOAが、水質汚濁に係る環境基準における要監視項目の指針値（以下、「指針値」という。）を超過して検出されましたので公表します。

なお、ただちに健康被害が及ぶことはありませんご安心ください。

１　採水日等

・採水日　令和７年８月２７日（結果受理日　令和７年９月１７日）

・採水場所　第１浄水場（鵜戸ノ本浄水場）系の第２水源地１号井

・検査項目　PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）及びPFOA（ペルフルオロオクタン酸）

・検出値　６６ng/ℓ　（指針値　５０ng/ℓ）

２　これまでの経緯、現状

昨年９月１８日に実施した水質検査において、第１浄水場の給水栓水（浄水）から

１５ng/ℓの値が検出されたため、同浄水場の水源である第１水源地、第２水源地及び第３水源地内の５つの井戸（原水）の水質検査を実施したところ、１つの井戸において指針値を超過する検査結果となりました。

この結果を受け第２水源地においては、２つの井戸から交互に取水していたため、指針値を下回った検査結果であった２号井からのみ取水する方法へ切り替えました。

なお、第１浄水場においては、３つの水源地からそれぞれ取水し、浄水場で混合し浄水処理を行っており、第１水源地及び第３水源地の検査結果が指針値を下回っていたため、給水栓水での国の暫定目標値は下回っていると考えられます。

３　今後の対応

今回の結果を重く受け止め、９月１８日に改めて給水栓水での水質検査を実施し、実際に目標値を超過していないかの確認を行うとともに、今後定期的に水質検査を実施し、町民の皆様の不安解消に努めていくところです。また、宮崎県と情報共有を行い、今後の対応についても緊密に連携を図っていきます。

施設図

この報道発表に関するお問い合わせは下記まで

川南町　上下水道課

TEL：0983-27-8015／FAX：0983-27-5555

電子メール：suidou@town.kawaminami.miyazaki.jp